## výkony
3.3 | 1.5 | 25 | 1.1 |  | 32 | 20
6.5 | 35
výška | h-1 | na žáka | koef chlazení |  | T1 | T2
Označení zařízení | Místnost č. | Plocha prostoru | Objem | Požadavek větrání min. 1,5 h-1 | Počet osob | Požadavek větrání podle osob | Navrhovaný výkon větrání | Uvažovanjý výkon chlazení | Účinnost ZZT | Splněno
VZT01 |  | (m2) | (m3) | (m3/h) |  | (m3/h) | (m3/h) | kW | (%) | (A/N)
| 102 Salónek | 41 | 135.3 | 202.95 | 26 | 650 | 1250 | 4250 | 79 | A
| 107,103 -restaurace | 38 | 125.4 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | A
| 109 -Restaurace | 118 | 389.4 | 584.1 | 48 | 1200 | 2300 | 7820 | 79 | A
| 109 -Spol.sál | 334 | 1726.2 | 2589.3 | 180 | 4500 | 4500 | 15300 | 79 | A
Celkem | [5 empty] | 6350 | 8050 | 27370
Celkem * současnot 0,6 | [6 empty] | 5000 | 16422

## izolace_SUP_KAU
Rozměr potrubí |  |  | délka 4HR | délka D | Izoalce
a | b | D
0.8 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.7 | 0.3 |  | 10 |  | 20
0.6 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.5 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.4 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.4 | 0.2 |  | 24 |  | 28.8
0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.3 | 0.2 |  | 16 |  | 16
0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0

## izolace_SUP_PZ
Rozměr potrubí |  |  | délka 4HR | délka D | Izoalce
a | b | D
0.8 | 0.3 |  | 5 |  | 11
0.7 | 0.3 |  | 5 |  | 10
0.6 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0.5 | 0.3 |  | 26 |  | 41.6
0.4 | 0.3 |  | 12 |  | 16.8
0.4 | 0.2 |  | 0 |  | 0
0.3 | 0.3 |  | 10 |  | 12
0.3 | 0.2 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0