## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Obzvláště důležité části díla (položky), které mají podstatný vliv na funkci, spolehlivost, ekonomický provoz a kvalitu díla jako celku
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená Zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená Účastníkem
Popis parametru Nabídka Účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka Účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je Zadavatelem po Účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak Účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je Zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je Účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízené části díla, prvku či výrobku
Z údajů uvedených Účastníkem musí být zřejmé, že Účastníkem nabízená část díla splňuje minimální technické požadavky stanovené Zadavatelem - Účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot nebo konkrétním doložením či eventuálně odkazem na příslušné technické listy či výkresy výrobce, certifikaci, zkušební ústav, atp.
Položka č. 1 - Plynový nerezový kondenzační kotel o výkonu 240 kW |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní Účastník | vyplní Účastník
Počet kusů: 2 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Požadovaná třída nerez oceli A5, stabilizovaná proti mezikrystalické korozi (DIN 1.4571 a vyšší) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a třída nerez oceli)
Požadovaná nerez ocel na straně topné vody |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Požadovaná nerez ocel na straně spalin |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Stacionární velkoobjemové provedení kotle (min. obsah vody 600 litrů/kotel) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a obsah vody)
Max. provozní tlak a nastavení pojistného zařízení kotle (min. požadovaná hodnota 5,0 bar) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a max. provozního tlaku)
Přetlakový plynový hořák pro nízké emise škodlivin NOx a CO (nikoli atmosférický) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Plynulá modulace výkonu kotle (min. požadované rozmezí modulace 25-100% tepelného výkonu) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a rozmezí modulace)
Autonomní regulace chodu kotle s možností řízení přes komunikační protokol MODBUS |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Schválení pro provoz v ČR (nikoli neschválený výrobek či neověřený prototyp kotle) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Existující systém servisní podpory v ČR |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Položka č. 2 Průmyslový řídicí systém a programovatelné jednotky PLC
Počet kusů: 1 set (sestava modulů PLC pro řízení všech funkcí kotelny)
Volně programovatelný, modulární, sběrnicový systém (uveďte nabízený typ a popis) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO, nabízeného typu a popis)
Počet HW vstupů a výstupů (požadavek je minimálně 1023) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a počtu vstupů a výstupů)
Vybavenost pro komunikaci prostřednictvím protokolu MODBUS RTU |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Zdířka (slot) pro paměťovou kartu pro zálohu, tzv. back-up řídicího systému |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Položka č. 3 Termostatický ventil a termostatická hlavice na otopná tělesa
Počet kusů: 130
Termostatický ventil - materiálové provedení ponikovaný bronz či ponikovaná mosaz (funkční parametry musí splňovat požadavky ČSN EN 215) - uveďte výrobce, typ a parametry |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO, výrobce, typu a parametrů)
Termostatický ventil - technické minimální požadavky - tlaková třída min. PN10 |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a tlakové třídy)
Termostatický ventil - technické minimální požadavky - maximální provozní teplota +120C |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a maximální provozní teploty)
Termostatický ventil - technické minimální požadavky - těsnění kuželky materiál EPDM |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Termostatický ventil - technické minimální požadavky - zpětná pružina z nerez oceli |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO)
Termostatická hlavice - technický požadavek na kapalinové či paroplynové čidlo s manuálním ovládáním regulačních stupňů 1 až 5 (nikoli elektronický digitální displej či elektro-termický pohon ovládaný termostatem) - popište nabízený výrobek |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a popis nabízeného výrobku)
Termostatická hlavice - technický požadavek na provedení do veřejných prostor (školy) se zvýšeným zabezpečením proti nepovolané manipulaci, vandalizmu a odcizení doložte technickým listem či technickou informací výrobce či certifikací (např. dle ČSN EN 2015, certifikace KEYMARK, atp.) |  | ANO | vyplní Účastník (uvedení ANO a doložení technickým listem či technickou informací výrobce či certifikací )
takto označené buňky vyplní Účastník v rámci zpracování své nabídky