## List1
Č. | Označení dílčího kritéria | Váha
1. | Nabídková cena v Kč bez DPH | 60% | Účastník vyplní hodnotu kritéria
2. | Environmentální kritéria (vliv kotelny na životní prostředí) | 20%
Hodnota NOx/m3 v mg
| více než 100 mg |  | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| 100 mg |  | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| 99 – 75 mg |  | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| méně než 50 mg |  | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
3. | Kvalitativní kritéria (tech. úroveň a funkční vlastnosti) | 20%
Popis hodnocené technické úrovně/funkční vlastnosti
Kritérium 3.1 – Účinnost kotle
| Účinnost nabízeného kotle v % pro 100% výkon a kondenzační režim (teplotní spád 50/30ºC), doložený a potvrzený výrobcem či dodavatelem podle systému EcoDesign (technický list kotle autorizovaný výrobcem či jiná vhodná forma doložení), výpočet na výhřevnost zemního plynu, tj. min. požadovaná hodnota je 94,0 %, max. je 100 % (více dle tohoto postupu nelze). | méně než 92,0 % | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| Ze třetího sloupce bude vybrána právě jedna hodnota. Lze získat 0 – 60 bodů. | 92% | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 92,1 – 93,0 % | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 93,1 – 94,0 % | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 94,1 – 95,0 % | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 95,1 – 96,0 % | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
Kritérium 3.2 – Počet vstupů kotle
| Jeden nebo dva vstupy do kotle (nízko- a/nebo vysoko- teplotní zpátečka) | jeden vstup | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| Ze třetího sloupce bude vybrána právě jedna hodnota. Lze získat 0 nebo 10 bodů. | dva vstupy | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
Kritérium 3.3 – Systém řízení MAR – PLC
| Systém řízení MAR – PLC - …specifikace min. parametrů a bodů… | Není systém řízení MAR – PLC nebo nedisponuje žádnými z níže uvedených vlastností | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Program Memory (RAM) 64MB a vyšší | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Program Memory (RAM) 32 až 63,99MB | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Program Memory (RAM) méně než 32MB | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Flash Memory (NVRAM) 128kB a vyšší | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Flash Memory (NVRAM) 64 až 127,99 8kB | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | Flash Memory (NVRAM) méně než 64 kB | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
Kritérium 3.4 – Termostatické hlavice – teplotní hystereze (K)
| Přesnost regulace teploty je závislá na technických parametrech termostatické hlavice, které určuje ČSN EN 215, požadovaná optimální hodnota je 0,15, max. přípustná hodnota je 0,40. | více než 0,40 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
| Ze třetího sloupce bude vybrána právě jedna hodnota. Lze získat 0 – 12 bodů. | 0.4 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,39 – 0,34 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,35 – 0,29 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,30 – 0,24 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,25 – 0,19 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,20– 0,14 | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria
|  | 0,15 nebo méně | Účastník vyplní příslušnou hodnotu kritéria