Technická zpráva - silnoproudé rozvody

Elektroinstalace RD Bubovice

Předmětem projektové dokumentace ve stupni ,, Dokumentace pro územní a stavební řízení“ je vnitřní elektroinstalace „Přístavby a nástavby hasičské zbrojnice JSDH Zaječov. Místo stavby Zaječov č.p. 265, parc. č. 443 a 446, k.ú. Zaječov Investorem stavby Obec Zaječov,  č.p. 265, 267 63 Zaječov

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Projektant části elektro: Martin Zajíček (číslo autorizace ČKAIT: 0013341)

Malé Přílepy 66, 266 01 Beroun

IČ: 71360085

tel.: 726 429 046, e-mail: martin.zajick@centrum.cz

Podklady:

- Požadavky investora

- Stavební dispozice objektu

- Požadavky jednotlivých profesí

- ČSN platné v době zpracování projektu

- Zpráva PBŘS

Technické parametry:

Napěťová soustava:   3 NPE, 50Hz, 400V, TN-C-S / el. instalace vnitřních rozvodů

3 + PEN, 50Hz, 400V, TN-C / el. přípojka

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

základní – automatickým odpojením od zdroje.

zvýšená –  proudovým chráničem v účelových obvodech, ochranným pospojením.

Určení druhu prostoru dle působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-1, ed.2,

ČSN 33-2000-5-51, ed.3:

Vnitřní prostory: AC1, AD1, AE1, AF1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1

Venkovní prostory: AB7, AD4 AE1, AF1, AL1, BA1, BD1, CA1,

Prostory koupelny řeší samostatně ČSN 33 2000-7-701, ed.2

Umývací prostory dle ČSN 33 2130, ed.3

Přehled souvisejících technických norem elektro, vyhlášek a předpisů:

ČSN 33 2000-4-41 ed.3          - Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43                  - Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-54, ed.2         - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-523                - Výběr soustav a stavba vedení, dovolené proudy

ČSN 33 2000-1, ed.2              - Elektrotechnické předpisy, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-51, ed.3         - Elektrotechnické předpisy, výběr a stavba el.  zařízení

ČSN EN 60 439-1                   - Rozvaděče NN

ČSN 33 2130, ed.3                  - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-7-701, ed.2       - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-702, ed.3       - Zařízení jednoúčelová a ve zvl. objektech – plavecké bazény

ČSN 33 2312                           - Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2000-5-52 ed.2          - Výběr soustav a stavba vedení

ČSN EN 62305-1,2,3              - soubor norem ochrana před bleskem

Technický popis:

El. přípojka, měření odběru el. energie:

Budova stávající hasičské zbrojnice je společná s budovou Obecního úřadu Zaječov. Elektroinstalace nástavby a přístavby bude napojena na stávající el. rozváděč v budově Obecního úřadu stávajícím kabelem CYKY-J 4x10, který bude naspojkován v místě dnešního el. rozváděče hasičské zbrojnice. Nový hlavní rozváděč hasičské zbrojnice RS1 bude situován ve vstupní hale objektu v provedení zapuštěném pod omítkou. V RS1 je navržen podružný elektroměr sloužící ke kontrole spotřeby el. energie hasičské zbrojnice. Proudová hodnota stávajících pojistek jištění stávajícího přívodního kabelového vedení pro hasičskou zbrojnici je 3x 32A a jejich proudová hodnota, vzhledem k instalovaným el. spotřebičům a příkonům, zůstane zachována. Hodnota hlavního jističe odběrného místa Obecní úřad Zaječov proudové hodnoty 3x 100A.

Výkonová bilance objektu hasičské zbrojnice:

- příprava pokrmů, el. varná deska, mikrovlnka                          7 kW

- automatická pračka                                                                   2 kW

- kuchyňské spotřebiče – myčka nádobí                                      2 kW

- kuchyňské spotřebiče – ostatní                                                  2 kW

- osvětlení                                                                                    1 kW

- ostatní spotřebiče                                                                      2 kW

- ohřev teplé vody                                                                       2 kW

- ventilátory VZT                                                                        2,353 kW

- kompresor  (pro tlakový vzduch)                                             3 kW

Celkem                                                                                       23,4 kW

Soudobost 0,5

Soudobý el. příkon    11,7 kW, vypočtený el. proud 17,78 A

Hodnota pojistek pro kabelový přívod hasičské zbrojnice je 3x32A

Max. roční předpokládaná spotřeba el. energie bude 6 MWh

Uložení kabelů:

Vnitřní kabelové rozvody budou provedeny vodiči CYKY  uloženými ve stěnách pod omítkou a ve stropech v SDK podhledech. V prostoru kompresorovny navrhuji uložení do elektroinstalačních lišt z důvodu vyšší modulárnosti instalace v případě potřeby doplnění el. přístrojů řízení a regulace výrovy tlakového vzduchu. Provedení kabelových rozvodů musí být v souladu s ČSN 33 2130,ed. 3. Při uložení kabelových vedení na hořlavé látky a do nich nutno respektovat ČSN 33 2312. Při pokládce zemních kabelů postupovat dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Při souběhu a křižování s podzemními sítěmi respektovat ČSN 73 6005.

Rozvodnice RS1:

V prostoru vstupní haly v 1.NP bude osazena oceloplastová rozvodnice, ve které budou umístěny el. jistící a ovládací prvky pro jištění el. obvodů technického zázemí objektu, osvětlení objektu.

Rozvodnice RS1.2:

V kompresorovně (místnost pod schodištěm 1.NP) bude umístěna oceloplastová rozvodnice, ve které budou instalovány  el. jistící a ovládací prvky pro jištění el. obvodů kompresorovny a části zařízení VZT větrání. El. rozvodnice bude v provedení umístění na stěnu vzhledem k navrženému el. rozvodu v elektroinstalačních lištách. Napájecí kabelové vedení bude vedeno z RS1

Rozvodnice RS2:

Na chodbě bytu ve 2.NP bude umístěna oceloplastová rozvodnice, ve které budou instalovány  el. jistící a ovládací prvky pro jištění el. obvodů umístěných ve 2.NP. Napájecí kabelové vedení bude vedeno z RS1

Osvětlení a zásuvkové obvody:

Vypínače a zásuvky budou osazeny na stěny do elektroinstalačních krabic. Výška osazení zásuvek a ovladačů osvětlení musí být určena při provádění výroby jednotlivých stavebních dílců objektu. Osazení vypínačů a zásuvek  bude provedeno do elektroinstalačních krabic s odpovídající třídou reakce na oheň stavebního materiálu. Světelné okruhy budou ovládány ovladači osazených v doporučených výškách nad podlahou. Světelné a zásuvkové obvody jsou napojeny přes proudový chránič, kde je předepsáno pravidelné testování funkce chrániče samostatným testovacím tlačítkem na těle proudového chrániče. Provádění testu dle doporučení výrobce, obecně jednou za 6 měsíců.

Venkovní osvětlení před vjezdy do garáží:

Před vjezdy do garáží je, dle zadání investora, navrženo venkovní osvětlení, které bude ovládáno pomocí soumrakového čidla. Instalace soumrakového čidla musí být provedeno tak, aby nebylo ovlivněno světelným tokem venkovního osvětlení.

Ovládání elektrických vrat garáží pro hasičskou techniku:

Dle přání investora  je navržen způsob ovládání otevírání garážových vrat v závislosti na GSM povely zásahové jednotky. Princip ovládání je takový, že u vstupních dveří do zbrojnice bude ovládací tlačítko pro otevírání garážových vrat. Funkce tlačítka bude blokována GSM pagerem tak, že v případě GSM povelu SMS zprávou v případě vyhlášeného zásahu, bude možné tlačítkem otevřít vrata garáže. Odblokování pomocí GSM bude časově omezeno. V ostatních případech bude tlačítko neaktivní. Dále budou ve vnitřním prostoru garáží osazena tlačítka, kterými bude možné otevřít/zavřít vrata bez omezení.

Ohřev TV, vytápění, VZT:

Pro vytápění objektu bude zřízen samostatný topný okruh napojený na stávající kotelnu objektu obecního úřadu. V denní místnosti navrhuji, dle požadavku profese vytápění, umístění termostatu pro řízení vnitřní teploty Dále dle zadání navrhuji přípravu pro umístění termostatu do kanceláře velitele SDH přivedení kabelu termostatu ukončený v elektroinstalační krabici. Ostatní elektrické prvky pro regulaci teploty otopné vody budou umístěny v prostoru kotelny a jejich návrh není předmětem této PD.

Pro přípravu teplé vody  (TV) je navržen bojler o max. el. příkonu 2,2 kW v technické místnosti 2.NP. Pro řízení spínání ohřívače jsou, dle zadání provozovatele, navrženy spínací hodiny v rozváděči RS2. V případě budoucí potřeby napojení na spínání řízené HDO navrhuji  instalaci kabelu pro signály HDO ukončeného v RS1 s pokračováním na svorky RS2.

V objektu hasičské zbrojnice jsou pro VZT navrženy ventilátory větrání v prostorách WC, umýváren, šaten, dílny a garáží pro hasičskou techniku.

Ovládání VZT v místnostech WC je navrženo pomocí ovládání osvětlení s  časovým doběhem.

Ovládání VZT šaten je navrženo pomocí samostatného spínače také s časovým doběhem.

Ovládání VZT v dílně 1.10 a garáži  1.08 navrženo pomocí samostatného spínače s časovým řízením.

Ovládání VZT garáže 1.07 a VZT odtahu výfukových plynů je navrženo pomocí spínače napojeného na logiku v závislosti na otevírání vrat. Předehřev přívodního vzduchu do garáže 1.07 je navržen profesí VZT pomocí el. přímotopu o el. příkonu max. 2,2 kW.

Ovládání VZT větrání a chlazení prostoru kompresorovny bude ovládáno pomocí samostatného termostatu.

Svorkovnice hlavního pospojení:

V místnosti zádveří, pod RS1, bude instalována ekvipotencionální svorkovnice hlavního pospojování ozn. MET pro ochranné pospojování ostatních vodivých předmětů se síti TN-C-S. Přípojnice bude spojena přes zkušební svorky se společným uzemněním objektu v souladu s ČSN 33 2000-5-54, ed.2. Ze svorkovnice hlavního pospojování bude provedeno pospojování vodivých částí objektu v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed.3.

Ochrana proti blesku (LPS):

Na základě výpočtu rizika je pro ochranu objektu před bleskem navrženo použití

LPS třídy II.

Dle ustanovení ČSN EN 62305-2 ed. 2, čl. 5.6 budou ochranná opatření považována za účinná, pouze když vyhoví požadavkům ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Obecné zásady provedení neoddálené jímací soustavy:

- svody budou provedeny vodičem ALMgSi 8

- veškeré silové a datové kabely, antény a veškeré kovové vodivé části spojené s vnitřní instalací musí být vedeny tak, aby byly odděleny od svodů a všech kovových částí spojených se systémem ochrany před bleskem (LPS) minimálně na vypočtenou dostatečnou vzdálenost;

- veškeré kovové části, které budou k vodivým částem jímací soustavy, svodů a všech kovových částí s nimi spojených blíže, než je vypočtená dostatečná vzdálenost (kovové konstrukce objektu, atika, apod.), musí být spojeny s jímací soustavou vždy v nejnižší části;

- pokud je komín vyvložkovaný kovovým materiálem je nutné dodržet přeskokovou vzdálenost od jímače a svodu;

- veškeré svody musí směřovat dolů či vodorovně, vždy nejkratší cestou k uzemnění, kovové předměty a vodivé cesty nesmí tvořit tzv. slepé konce;

- každé připojení k jímací soustavě musí být vždy provedeno minimálně pomocí dvou oblouků;

- aby bylo zabráněno přeskoku přepěťové vlny přímým směrem, je nutné dbát na plynulost ohybů vodičů jímací soustavy;

- Okapy pokud jsou z vodivého materiálu je nutné připojit na svodový vodič.

V přesahu střechy je nutné svod náležitě upevnit.

Uzemnění objektu bude provedeno strojeným základovým zemničem zhotoveným z páskové pozinkované oceli FeZn 30/4mm. Pásek bude uložen v zemi podél obvodu objektu.

Od zkušebních svorek budou provedeny svody vodičem min. FeZn pr. 10 mm do základového zemniče.

Vývody se musí chránit proti korozi pasivní ochranou a to: 1/ Při přechodu z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi.  Při přechodu z betonu na povrch nejméně 10cm v betonu a 20cm nad povrchem. Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54  ed.2 „Uzemnění a ochranné vodiče“

Závěr:

Všechny práce budou prováděny v souladu s ČSN 33 2130, ed.2  Elektrotechnické předpisy, vnitřní elektrické rozvody, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění a ochranné vodiče a ČSN s ohledem na bezpečnost práce a zařízení. Po dokončení montáže musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2.

Vypracoval: M. Zajíček