## List1
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE JSDH ZAJEČOV
Zaječov č.p.265, parc.č. 443 a 446, k.ú. Zaječov
stavebník: Obec Zaječov
Soupis strojů a zařízení
D.1.4 c Vzduchotechnika
pozice | popis | umístění | charakteristika | ovládání, další požadavky | počet
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí 2.NP
1.1. | Malý radiální ventilátor (provedení na zeď) velikost 100 s průtokem 50m3/h (nízké otáčky) a dopravním tlakem 50Pa s integrovanou zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem např.Quadro Micro 100 T, IPX4, Univent | WC ženy 203 | 230V, 33W, příslušenství | se světlem + integrovaný nastavitelný doběh | 1
1.2. | Malý radiální ventilátor (provedení na zeď) velikost 100 s průtokem 80m3/h (vysoké otáčky) a dopravním tlakem 50Pa s integrovanou zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem např.Quadro Micro 100 T, IPX4, Univent | WC muži 205 | 230V, 33W, příslušenství | se světlem + integrovaný nastavitelný doběh | 1
Zařízení č.2 - Větrání úklidu a sušárny
2.1. | Malý radiální ventilátor (provedení na zed) velikost 100 s průtokem 80m3/h (vysoké otáčky) a dopravním tlakem 50Pa s integrovanou zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem např.Quadro Micro 100 T, IPX4, Univent | úklid a sušárna 202 | 230V, 33W, příslušenství | spínač + integrovaný nastavitelný doběh | 1
Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky
3.1. | Kuchyňský odsavač RECIRKULAČNÍ, vč.filtrů, osvětlení a 3stupň.radiál.ventilátoru min.600/600mm, 230V, do 200W, 3 stupn.ventilátor, osvětlení, klapka, filtr, záchyt odkapu - dodávka dodavatele kuchynské linky | kuchyňka 208 | 230V, do 200W, příslušenství | 3 stupňový spínač | 1
Zařízení č.4 - Větrání umývárny, WC a čisté a špinavé šatny
4.1. | Ventilátor potrubní radiální velikost 125 s průtokem 300m3/h a dopravním tlakem 100Pa , vč.nízkoodpor.zpět.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, např.RM 125 Ecowatt, Elektrodesing | umývárna 104 | 230V, 109W, zpět.klapka, příslušenství | spínač + regulátor otáček REB Ecowatt | 1
4.2. | Malý radiální ventilátor (provedení do podhledu) velikost 100 s průtokem 80m3/h (vysoké otáčky) a dopravním tlakem 80Pa s integrovanou zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem např.Quadro Micro 100 IT, IPX4, Univent | WC 105 | 230V, 33W, příslušenství | se světlem + integrovaný nastavitelný doběh + programovatelné časové hodinky | 1
4.3. | Ventilátor potrubní radiální velikost 125 s průtokem 300m3/h a dopravním tlakem 100Pa , vč.nízkoodpor.zpět.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, např.RM 125 Ecowatt, Elektrodesing | umývárna 104 | 230V, 109W, zpět.klapka, příslušenství | spínač + regulátor otáček REB Ecowatt | 1
4.T. | Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN125, délky 0,9m, tlouštka izolace 50mm, např. MAA 125-900, Elektrodesing | umývárna 104 |  |  | 2
Zařízení č.5 - Celkové větrání garáže a kompresorovny
5.1. | Ventilátor axiální ventilátor do kruhového potrubí do stěny IP54, velikost 250 s průtokem 1000m3/h a dopravním tlakem 100Pa, např. HXTR/2-250, IP54 Elektrodesing | garáž 101 | 230V, 112W, příslušenství | spínač + doběh nastavitelný 30min až 2hod + sepnutí s otevřením vrat - dodávka elektro | 1
Zařízení č.6 - Lokální odsávání výfukových plynů
6.1. | Radiální středotlaký ventilátor pro odsávání výfukových plynů, včetně uchycení, konzole, pružných manžet, a příslušenství, M =1000 m3/h, P = 1400Pa (celkový tlak), hmotnost 17kg + Ruční startér ventilátoru vč. motorové, nadproudové ochrany + motorový spouštěč 1,6-2,5A pro ventilátor např. N24 ventilátor, 230/400V/50Hz, 0,9kW, Nedermann | garaž 107 | 230V/400, 0,9W, manžety, uchycení, příslušenství, | spínač | 1
6.T. | Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN200, délky 0,9m, tlouštka izolace 50mm, např. MAA 250-900, Elektrodesing | garaž 107 |  |  | 2
6.2. | Jednoduchý odsavač lankové zavěšení s balancerem pro odsávaní výfukových plynů od vozu, včetně hadice NTP (průměr 150 mm, délka 5 m). Výfuková odsávací koncovka. např. Nedermann | garaž 107 |  |  | 1