# technická specifikace požadovanÉho systÉmu

v rámci veřejné zakázky

„Lokální výstražný a varovný systém pro obec Cerhovice“

Specifikace stávajícího standartu a jeho návaznost na požadavek pro doplnění při zachování plné kompatibility včetně umístění.

- Lokální výstražný a varovný systém

Systém musí splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a informování obyvatelstva (JSVI).

  - Vysílací zařízení

    - 1.1.	Účel zařízení:

Jedná se o systém zpravidla umístěný na městském nebo obecním úřadě. Slouží ke zpracování naměřených dat z lokálních varovných systémů, odbavení varovných a informačních zpráv do bezdrátových i 100V rozhlasů, předání informací JSVI od HZS a kontrolu funkčnosti bezdrátových hlásičů pomocí zpětné komunikace.

Vysílací zařízení se skládá z následujících částí:

- Anténního systému

- Ústředny

- Odbavovacího pracoviště

- Sirénového přijímače

    - 1.2.	Pracovní frekvence:

Celý systém bude realizován na frekvenci s individuálním oprávněním (oprávnění za roční poplatek ČTU) a to z důvodu bezpečného a neovlivnitelného vysílaní.

Frekvence s individuálním oprávněním

Bezdrátový rozhlas - simplexní digitál: v pásmech 70MHz, 80 MHz, 160 MHz, 470 MHz

Zpětná komunikace: v pásmech 70MHz, 80 MHz, 160 MHz, 470 MHz

Pozn. V případě těchto placených frekvencí určí ČTU, již při žádosti o oprávnění, maximální vysílací výkon antény.

    - 1.3.	Anténní systém

Antény se montují na střechu obecního úřadu a to buď na komín, stávající nebo nově vybudované konzole.

Anténní systém musí byt dostatečně uzemněn se stávající hromosvodovou soustavou objektu v případě potřeby bude namontován oddálený jímač podložený projektovou komunikací.

Počet antén je zpravidla určen konfigurací systému v dané obci:

- Anténa pro bezdrátový rozhlas – v pásmu 70 MHz se jedná o plastovou trubku o délce 220 cm a robustní hliníkovou patou opatřenou dvěma kovovými objímkami

- Anténa pro zpětnou komunikaci

- Anténa pro příjem JSVI

- Anténa pro zpětnou informaci do HZS

- Anténa pro příjem informace z regionálních LVS

Ústředna je propojena s anténním systémem odpovídajícím koaxiálním kabelem minimálně RG213. Vysílací anténa bude instalovaná na ocelový nosný stožár. Tento stožár bude opatřen žárovým zinkováním a bude uzemněn s hromosvodem podle příslušné ČSN normy. Těleso vysílací antény bude zvoleno podle standardů pro anténní systémy. Konečné umístění anténního systému bude upřesněno v projektové dokumentaci realizační firmy před vlastní instalací.

Trasa anténního vedení mezi ústřednou a anténním systémem bude provedena odpovídajícím koaxiálním kabelem pro venkovní užití s odpovídajícími parametry pro danou lokalitu (stínění a jiné). Definitivní trasa koaxiálního kabelu bude zakreslena v projektové dokumentaci realizační firmy před vlastní instalací a to po obhlídce na místě instalace odpovědným pracovníkem.

Obrázek – Příklad anténní systém na komíně budovy

    - 1.4.	Ústředna

Ústředna je mozkem celého systému. Slouží k zpracování a předání informací mezi odbavovacími, zadávacími pracovišti a koncovými prvky. V praxi se toto zařízení umísťuje do kanceláře obecního úřadu a je připojeno do standartní zásuvky 230 V.

Skládá se z následujících komponentů:

- Řídicí deska – slouží pro digitální kódování bezdrátového přenosu, automatické spínání radiostanice nebo 100V zesilovače, zpracování příkazů JSVI ze sirénového přijímače, odvysílaní informací JSVI z vlastní paměťové karty, podle technických požadavků (č. j. MV-24666-1/PO-2008)

- Komunikace mezi obousměrnými hlásiči a rozhlasovou ústřednou musí probíhat výhradně na privátním - placeném kmitočtu v pásmu 80MHz

- GSM modul – umožňuje hlášení pomocí mobilního telefonu nebo VTS předvoleným uživatelům a to do vybrané lokality pomocí číselníku telefonu, přehrání posledních hlášení neznámým volajícím, spínaní JSVI signálu SMS zprávou vyvoleným uživatelům (např. velitel hasičů), rozesílaní varovných SMS na základě signálu ze sirénového přijímače, rozesílaní libovolných informačních SMS.

Ovládání systému a umožnění přímého hlášení z nastavených telefonních čísel automaticky bez nutnosti zadávat nejrůznější identifikační kódy. Pro zajištění operativnosti a flexibility celého systému je požadováno, aby aktivace celého systému proběhlo zcela automaticky v co nejkratším čase.

- Radiostanice – je určena k vysílání bezdrátového signálu rozhlasu, je propojena koaxiálním kabelem RG 213 co nejkratší kabelovou trasou s anténou na střeše budovy.

- Napájecí zdroj – je zdrojem napájecího napětí 12 V pro všechny prvky ústředny, zároveň také udržuje napětí záložního akumulátoru.

- Záložní akumulátor – je určen pro zálohu napájení ústředny v případě výpadku proudu, minimální doba zálohy je 72 hodin, životnost akumulátoru je cca 5 let.

Obrázek  - Příklad prachotěsná skříň ústředny

    - 1.5.	Odbavovací pracoviště

- Ovládací software – instalovaný na PC

- Aktivace koncových přijímačů v předvolených lokalitách, případně výběr přijímačů z mapy v software jednotlivě a také pomocí dynamických polygonů.

- Přímé hlášení vstupu – mikrofon, CD, soubor MP3, AUX, VF rádio

- Plánované hlášení – lze sestavit relaci hlášení na předvolený čas, hlášení se nadále uloží na paměťovou kartu řídicí desky a bez nutnosti zapnutého PC a obsluhy hlášení automaticky proběhne. Délka a množství připravených hlášení je omezeno kapacitou paměťové karty.

- Rozesílaní SMS s funkcí automatického přeposlání na náhradní adresu při nedoručení adresátovi.

- Rozesílání e-mailů s funkcí automatického přeposlání na náhradní adresu při nedoručení adresátovi.

- Přenos uskutečněných hlášení na webové stránky obce či města

- Nastavení hlasitostí jednotlivých reproduktorů na bezdrátových hlásičích

- Nastavení uživatelů a jejich práv pro ovládání varovného systému

- Zpracovaní naměřených údajů z LVS a jejich zobrazení prostřednictvím webového prohlížeče kdekoliv v rámci veřejného internetu.

- Odesílání a editace libovolných zprav k zobrazení na textových panelech pomocí ovládacího software, SW vzdáleného klienta a mobilního telefonu.

- Dohled a zobrazení funkčnosti hlásičů v mapovém podkladu (pomocí zpětné komunikace).

- Součástí ovládacího software musí být systémová aplikace pro rozesílání varovných textových zpráv na základě dálkové aktivace z JSVI. Tato aplikace musí být schválena podle podle technických požadavků (č. j. MV-24666-1/PO-2008)  (viz. b) 2.1.4. této dokumentace) jako samostaný koncový prvek varování.

- Zadavatel požaduje schvalovací dokument z IOOLB.

Obrázek – Příklad výběr cílových hlásičů

Obrázek – Příklad nastavení hlasitostí reproduktorů

Obrázek – Příklad zobrazení funkčnosti v mapě SW

Obrázek – Příklad -zobrazení naměřených dat z hladinoměru

Obrázek – Příklad zobrazení funkčnosti a parametrů hlásičů v podrobném výpisu

- Záložní pult rychlé aktivace

- Lze provádět hlášení pomocí pultu i při výpadku elektrické energie (napájení z baterie ústředny)

- Možnost odvysílaní předvolených sekvencí JSVI

- Sepnutí mikrofonu a libovolné znělky

Obrázek – Příklad pult rychlé aktivace varování

- Pult s dotykovým displejem

- Umožňuje provádět – přímé hlášení, plánované hlášení, odvysílaní JSVI signálu, výběr lokality hlášení, nastavení hlasitostí jednotlivých vstupů mikrofon, MP3, VF rádio, AUX

- Velkou výhodou je možnost napojení pultu až do 50 metru od ústředny rozhlasu. Nebo do místní sítě Lan. Součástí pultu je aplikace “Síťový klient”. Tato aplikace umožňuje ovládání systému ze vzdáleného PC pomocí internetového připojení, zobrazování stavů obousměrných jednotek a další.

Obrázek – Příklad pult s dotykovým displejem

    - Sirénový přijímač (přijímač hlášení JSVI)

V současné době se používají dva typy sirénových přijímačů: S jednosměrnou komunikací (pouze příjem příkazů z pultu IZS) a S obousměrnou komunikací – tento přijímač je doplněn o radiostanici, která odesílá základní informace o koncovém prvku JSVI zpět na pult IZS. Ve všech krajích ČR jsou nyní požadovány sirénové přijímače s obousměrnou komunikací.

Sirénové přijímače jsou napájeny se zdroje ústředny, aby v případě výpadku proudy byly zálohovány ze záložního akumulátoru.

Adresy přijímačů určují zástupci HZS jednotlivých krajů, vystavují tzv. kmenové listy na základě žádosti montážní firmy nebo obce.

Sirénový přijímač musí přijmout a odbavit tyto signály JSVI:

| signál č. 1 | „všeobecná výstraha“ | varovný signál |  |
| --- | --- | --- | --- |
| signál č. 2 | zkušební tón | používá se pro zkoušky sirén |  |
| signál č. 3 |  | nevyužívá se |  |
| signál č. 4 | „požární poplach“ | signál pro vyhlášení požárního poplachu a svolání hasičů | . |

Charakteristiky signálů pro elektrické sirény a bezdrátové rozhlasy:

.

....

4s

3s

4s

3s

140 s

400 Hz

180 Hz

Signál č.1

400 Hz

180 Hz

140 s

Signál č. 2

15s

140 s

400 Hz

Signál č. 3

15s

10s

2s

400 Hz

200 Hz

Signál č. 4

2s

60 s

2s

2s

2s

Obsah nahrávek verbálních informací ukládaných do paměti elektronických sirén jsou výrobcům koncových prvků varování a servis-ním organizacím k dispozici ve formátu wav na GŘ HZS ČR

- Bezdrátové přijímače

    - 2.1.	Venkovní přijímač

Jedná se o zařízení, které slouží k venkovnímu ozvučení obce. Venkovní přijímač je doplněn o jeden až čtyři tlakové reproduktory. Tyto přijímače se montují na sloupy nízkého napětí nebo sloupy veřejného osvětlení. Pro dobíjení se využívá fáze veřejného osvětlení nebo pevná síť 230V, jestliže se v lokalitě nenabízí ani jedna z těchto možností lze napájení řešit pomocí solárního panelu.

Frekvence a kódování přijímačů je dáno vysíláním ústředny na obecním úřadě.

Přijímač se skládá z následujících částí:

- Dobíjecí zdroj – slouží k nabíjení baterie ze sítě VO

- Baterie – kapacita baterie je dána spotřebou, musí napájet přijímač min.72 hodin bez nutnosti dobíjení. Životnost baterii se pohybuje okolo tří let.

- Přijímač – deska přijímače je osazena kodérem, tunerem a NF koncovým zesilovačem s digitálními potenciometry hlasitostí pro nastavení intenzity zvuku na jednotlivých výstupních kanálech. Funkce zpoždění audia, která zajišťuje, že zvuk ze všech reproduktorů vychází ve stejný čas. Digitální přijímače také umožňují nastavení zpoždění audia. Tato funkce umožňuje zamezit tzv. tlučení zvuku z jednotlivých hlásičů.

Všechny tyto komponenty jsou umístěny v plastové krabici s krytím IP 56, doplněné o nerezové montážní konzole.

Obrázek – Příklad venkovní přijímač

Při aktivaci rozhlasové ústředny a vysílaní nosné vlny a digitálního kódu (adresy), procesor venkovního přijímače porovná zdá je vysílaný kód stejný jako kód uloženy v paměti přijímače. Jestliže jsou tyto kódy shodné, dojde k aktivaci koncového zesilovače 4x40W. Poté je hlášení odbaveno do tlakových reproduktorů a tak i do ulic města nebo obce.

    - 2.2	Domácí přijímač

Jedná se o malý domovní přijímač napájený ze standartní zásuvky 230V nebo záložní baterie 9V. Domácí přijímač je doplněn o záznamník posledních hlášení a kontrolku (nové hlášení v paměti).

Frekvence a kódování přijímačů je dáno vysíláním ústředny na obecním úřadě.

Obrázek – Příklad domácí přijímač se záznamníkem

- Stavební úpravy

Vysílací zařízení – Při montáži vysílacího zařízení je nutné vytvořit několik stropních prostupu pro koaxiální kabely vedoucí mezi ústřednou rozhlasu a anténním systémem. Ústředna rozhlasu bude zapojena do standartní zásuvky 230V. Anténní systém bude přizemněn k stávající jímací soustavě budovy, v případě potřeby doplněn o oddálený jímač.

Venkovní přijímač – Bude montován na stávající sloupy VO pro napájení bude připojen kabelem CYKY 3x1,5mm na svorkách L(VO), N, PEN. V případě montáže na sloup NN bude připojen pomocí proudových svorek na dráty L(VO) a PEN. Zařízení musí byt na vstupu jištěno tavnou pojistkou nebo jističem.

Veškerá zařízení umístěná na střechách objektů, domů a na sloupech veřejného osvětlení musí být chráněna před účinky atmosférické energie uzemněním svých vodivých hmot v souladu s ČSN normami.

- Provozní náklady

Veškerá zařízení instalovaná v rámci projektu Varovného protipovodňového systému budou v oblasti údržby řešena v prvních 5-ti letech formou záruky dodavatele na instalované zařízení. Náklady na údržbu po uplynutí záruční doby a provozní náklady jsou uvedeny v tabulce. Rovněž tabulka obsahuje provozní náklady na správu, aktualizaci a servis softwarového řešení dPP.

| Prvek systému | Servisní / provozní činnost | Náklady |
| --- | --- | --- |
| Systém bezdrátového rozhlasu | Servisní prohlídka 1 x za rok | 6000 - 8000,- Kč/rok podle počtu hlásičů - VP |
| MIS – přenosy dat a komunikace mezi prvky systému | Testování funkce 4 x za rok | 2000,-Kč /rok |
| Baterie | Výměna po 4-6-ti letech podle využití a intervalu dobíjení | VP: 400,-Kč/kus |
| Servis SW řešení dPP | Vzdálený dohled nad funkcí přenosu dat - 12 x za rok | 2000,- Kč/rok |
| Správa SW řešení dPP, aktualizace údajů | Běžný provoz, aktualizace podle potřeby | V rámci pracovní činnosti řádně proškoleného pracovníka |

Navržené nákladové položky na provoz, údržbu a servis zařízení lze částečně nebo i zcela pokrýt vlastními pracovníky obce po předchozím zaškolení dodavatelem MIS, LVS a dPP.

- Školení a cvičení

Součástí dodávky budou školení pořádaná uchazečem v prostorách zadavatele.

1.	Popis požadavku

Instalovaný systém bude umožňovat obousměrný digitální přenos a bude napojený na JSVI.

Zásadní roli při sestavování projektu hrají požadavky žadatele znalého místních poměrů s důrazem

na zohlednění majetkoprávních vztahů a spolupráce místních samospráv k dostupnosti potřebné

infrastruktury a také požadavky ČHMÚ, správce povodí, MŽP, HZS ČR a Krajského úřadu.

Cerhovice

Vysílací a řídící pracoviště

Ústředna, anténní systém, odbavovací pracoviště, záložní pult rychlé aktivace a pult s dotykovým displejem budou umístěny v prostorách úřadu městyse,

Adresa: nám. Kapitána Kučery čp. 10, 26761 Cerhovice

GPS souřadnice: 49.8507322N, 13.8364153E

Přijímací část (venkovní přijímače)

V rámci tohoto projektu dojde k vybudování nových venkovních přijímačů v počtu 31 s novými reproduktory v počtu 77 dle uvedeného schématu (umístění technických prvků projektu). Přenos signálu bude nutně obousměrný a digitální.

| Číslo VP | GPS | Typ sloupu | číslo sloupu | Počet repro | Napájení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49.8579358N, 13.8288939E | NN - betonový | u č.p. 42 | 3 | VO |
| 2 | 49.8584072N, 13.8275700E | NN - betonový | u č.p. 13 | 3 | VO |
| 3 | 49.8563831N, 13.8274283E | NN - betonový | u č.p. 14 | 3 | VO |
| 4 | 49.8551194N, 13.8269269E | NN - betonový | u č.p. 64 | 3 | VO |
| 5 | 49.8541644N, 13.8265886E | NN - betonový | u č.p. 67 | 2 | VO |
| 6 | 49.8534753N, 13.8259756E | NN - betonový | u č.p. 69 | 2 | VO |
| 7 | 49.8535681N, 13.8280581E | VO | u č.p. 49 | 2 | VO |
| 8 | 49.8553053N, 13.8297297E | VO | u č.p. 104 | 2 | VO |
| 9 | 49.8538514N, 13.8306061E | VO | u č.p. 92 | 2 | VO |
| 10 | 49.8526722N, 13.8307025E | VO | u č.p. 305 | 3 | VO |
| 11 | 49.8514481N, 13.8295867E | VO | u č.p. 217 | 4 | VO |
| 12 | 49.8505719N, 13.8314375E | VO | u. č.p. 178 | 3 | VO |
| 13 | 49.8505272N, 13.8329625E | NN - betonový | u č.p. 108 | 4 | VO |
| 14 | 49.8513825N, 13.8354178E | NN - betonový | u č.p. 284 | 2 | VO |
| 15 | 49.8506594N, 13.8364575E | Budova OÚ | č.p. 10 | 2 | OÚ |
| 16 | 49.8516128N, 13.8381942E | VO | u č.p. 137 | 2 | VO |
| 17 | 49.8499469N, 13.8376458E | VO | mezi č.p. 251 a 266 | 2 | VO |
| 18 | 49.8489661N, 13.8364144E | VO | proti č.p.309 | 3 | VO |
| 19 | 49.8483331N, 13.8354700E | VO | proti hřbitovu | 2 | VO |
| 20 | 49.8493567N, 13.8343833E | VO | u č.p. 110 | 3 | VO |
| 21 | 49.8494758N, 13.8306739E | VO | u č.p. 321 | 2 | VO |
| 22 | 49.8481689N, 13.8317206E | VO | u č.p 128 | 3 | VO |
| 23 | 49.8471308N, 13.8318056E | NN - betonový | u č.p. 227 | 2 | VO |
| 24 | 49.8475758N, 13.8304197E | VO | u č.p. 310 | 2 | VO |
| 25 | 49.8466725N, 13.8300144E | VO | u č.p. 116 | 3 | VO |
| 26 | 49.8457233N, 13.8302825E | NN - betonový | u č.p. 261 | 2 | VO |
| 27 | 49.8450556N, 13.8312156E | VO | u č.p. 345 | 2 | VO |
| 28 | 49.8451661N, 13.8280167E | NN - betonový | u č.p. 263 | 3 | VO |
| 29 | 49.8442564N, 13.8261111E | VO | u č.p. 361 | 2 | VO |
| 30 | 49.8450397N, 13.8260900E | VO | u č.p. 364 | 2 | VO |
| 31 | 49.8461989N, 13.8273322E | VO | u č.p. 274 | 2 | VO |

Majitelé dotčených sloupů VO, kde budou zařízení instalována, jsou městys Cerhovice nebo ČEZ Distribuce, a.s.

| VO | stávající obecní sloup veřejného osvětlení |
| --- | --- |
| NN | stávající sloup nízkého napětí s fází veřejného osvětlení |

Zákres systému:

- Školení a cvičení

Součástí dodávky bude kompletní zaškolení obsluhy pořádané uchazečem v prostorách zadavatele.

- Seznam použitých zkratek

IOOLB		Institut ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč

JSVI		jednotný systém varování a informování obyvatelstva

HZS		hasičský záchranný sbor

ČTU		český telekomunikační úřad

LVS		lokální varovný systém

ČSN		české státní normy

JSVI		jednotný systém varování a informování

VTS		veřejná telefonní síť

GŘ HZS ČR	generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky

IZS		integrovaný záchranný systém

AMM 		autonomní monitorovací modul

MIS		místní informační systém

VO 		veřejné osvětlení