## Hořovice_30.10.2017
Položkový soupis prací a dodávek
Profese: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
Stavba: | Starý zámek Hořovice čp. 30 1.etapa - Hospodářské křídlo
část SO2 - Klubovny a kanceláře
Datum: | 30.10.2017
Vypracoval: Ing. Karel Šimůnek
Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.
Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k objednání materiálu.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.
Součástí dodávky je doprava materiálu, proplach potrubí, hydraulické zaregulování soustavy a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN 06 0310,..).
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.
Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění)
Pořadové číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka¦ (MJ) | Množství | Cena / MJ | Celkem
1 | Demontáže
1.01 | Demontáže ocelového potrubí DN 15-35,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 200 |  | 0
1.02 | Demontáže měděného potrubí o vnějším průměru 15 až 35 mm,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 15 |  | 0
1.03 | Demontáž deskového otopného tělesa včetně konzol a připojovacího potrubí; ekologická likvidace | ks | 30 |  | 0
1.04 | Demontáž armatur do DN 32 ze stávajícího rozvodu, místo stávající armatury instalavat (prodloužit) stávající měděné potrubí 35x1,5 | ks | 2 |  | 0
2 | Otopná tělesa
2.01 | Koupelnový topný žebřík KLT 1220.500 v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně , jmenovitý tepelný výkon 484 W (70/55/20°C) | ks | 1 |  | 0
2.02 | Deskové těleso s bočním připojením typ 11- výška 600 x délka 400mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 401 W (75/65/20°C) | ks | 2 |  | 0
2.03 | Deskové těleso s bočním připojením typ 11- výška 600 x délka 800mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 802 W (75/65/20°C) | ks | 2 |  | 0
2.04 | Deskové těleso s bočním připojením typ 21- výška 900 x délka 500mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 877 W (75/65/20°C) | ks | 1 |  | 0
2.05 | Deskové těleso s bočním připojením typ 22- výška 600 x délka 700mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 1175 W (75/65/20°C) | ks | 1 |  | 0
2.06 | Deskové těleso s bočním připojením typ 22- výška 600 x délka 800mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 1343 W (75/65/20°C) | ks | 2 |  | 0
2.07 | Deskové těleso s bočním připojením typ 22- výška 600 x délka 1200mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 2015 W (75/65/20°C) | ks | 2 |  | 0
2.08 | Deskové těleso s bočním připojením typ 33- výška 300 x délka 900mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 1241 W (75/65/20°C) | ks | 3 |  | 0
2.09 | Deskové těleso s bočním připojením typ 33- výška 600 x délka 800mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 1925 W (75/65/20°C) | ks | 1 |  | 0
2.10 | Deskové těleso s bočním připojením typ 33- výška 600 x délka 900mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 2165 W (75/65/20°C) | ks | 4 |  | 0
2.11 | Deskové těleso s bočním připojením typ 33- výška 900 x délka 700mm v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 2330 W (75/65/20°C) | ks | 1 |  | 0
2.12 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C2/900/10- výška 900 x délka 460mm), jmenovitý tepelný výkon 648 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
2.13 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C3/600/15- výška 600 x délka 690mm), jmenovitý tepelný výkon 914 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.14 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C3/600/25- výška 600 x délka 1150mm), jmenovitý tepelný výkon 1523 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.15 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C3/600/29- výška 600 x délka 1334mm), jmenovitý tepelný výkon 1766 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.16 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C3/600/30- výška 600 x délka 1380mm), jmenovitý tepelný výkon 1827 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.17 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C4/600/15- výška 600 x délka 690mm), jmenovitý tepelný výkon 1229 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.18 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C4/600/18- výška 600 x délka 828mm), jmenovitý tepelný výkon 1474 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.19 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C4/600/31- výška 600 x délka 1426mm), jmenovitý tepelný výkon 2539 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
2.20 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C4/600/33- výška 600 x délka 1518mm), jmenovitý tepelný výkon 2703 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.21 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C4/600/38- výška 600 x délka 1748mm), jmenovitý tepelný výkon 3112 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 1 |  | 0
2.22 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C5/400/18- výška 400 x délka 828mm), jmenovitý tepelný výkon 1210 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
2.23 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C5/500/18- výška 500 x délka 828mm), jmenovitý tepelný výkon 1487 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
2.24 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C6/400/19- výška 400 x délka 874mm), jmenovitý tepelný výkon 1549 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
2.25 | Ocelová článková tělesa, boční připojení DN 15, v barvě RAL 9016, vč. upevnění ke stěně; ( typ C6/400/20- výška 400 x délka 920mm), jmenovitý tepelný výkon 1630 W (75/65/20°C) např. Isan ATOL | ks | 2 |  | 0
3 | Rozvody
3.01 | Rozvod z měděného potrubí spojované pájecími tvarovkami (pájení na měkko), vč. tvarovek a objímek potrubí,
3.02 | - 15 x 1,0 | bm | 120 |  | 0
3.03 | - 18 x 1,0 | bm | 95 |  | 0
3.04 | - 22 x 1,0 | bm | 210 |  | 0
3.05 | - 28 x 1,0 | bm | 60 |  | 0
3.06 | Rozvod z měděného potrubí vč. tvarovek spojované lisovacími tvarovkami
3.07 | - 35 x 1,5 | bm | 10 |  | 0
3.08 | V prostupu stěnami: tepelná izolace z PE pěny pro potrubí o vnějším průměru:
3.09 | - Ø 15, tloušťka izolace 20 mm | m | 10 |  | 0
3.10 | - Ø 18, tloušťka izolace 20 mm | m | 10 |  | 0
3.11 | - Ø 22, tloušťka izolace 20 mm | m | 10 |  | 0
3.12 | - Ø 28, tloušťka izolace 20 mm | m | 4 |  | 0
3.13 | - Ø 35, tloušťka izolace 20 mm | m | 2 |  | 0
4 | Armatury
4.01 | Kulový kohout závitový DN 25 | ks | 2 |  | 0
4.03 | Kulový kohout DN 25 s jímkou pro čidlo teploty měřiče tepla (např. Siemens) | ks | 1 |  | 0
4.04 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 6 |  | 0
4.05 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 do 110 °C, 10 bar | ks | 4 |  | 0
4.06 | Filtr závitový, velikost síta 0,4 mm, síla drátu 0,15 mm DN 25 | ks | 1 |  | 0
4.07 | Termostatický ventil DN 15 (rohový) s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku s automatickým omezením průtoku, rozsah průtoků od 10 do 150 l/hod, požadovaný dispoziční tlak 10 kPa do 100 L/hod a 15 kPa pro průtok od 100 do 150 L/hod. Ventil s poniklovaným tělem pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier Eclipse | ks | 39 |  | 0
4.08 | Termostatický ventil DN 15 (úhlový) s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku s automatickým omezením průtoku, rozsah průtoků od 10 do 150 l/hod, požadovaný dispoziční tlak 10 kPa do 100 L/hod a 15 kPa pro průtok od 100 do 150 L/hod. Ventil s poniklovaným tělem pro termostatickou hlavici se závitem M30x1,5; např. Heimeier Eclipse | ks | 1 |  | 0
4.09 | Uzavírací rohové šroubení DN 15 pro otopná tělesa, poniklované tělo, Kvs=1,31, včetně svěrného šroubení 15x1 | ks | 40 |  | 0
4.10 | Termostatická hlavice M30x1,5; antivandalové provedení pro instalaci do veřejných budov, jištěná proti odcizení | ks | 40 |  | 0
4.11 | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Qn=2,5 m3/hod, napájení integrovanou baterií, závitový, včetně 2 ks šroubení s vrtanou matkou pro zaplombování, včetně zaplombování | ks | 1 |  | 0
4.12 | Jímka pro čidlo teploty měřiče tepla na přívodním potrubí u měřiče tepla, včetně zaplombování | ks | 1 |  | 0
5 | Ostatní
5.01 | Drobné příslušenství | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
5.03 | Topná zkouška 72 hodin | kpl | 1 |  | 0
5.04 | Vyregulování systému při topné zkoušce dle ČSN 06 0310 (doba trvání zkoušky 72 hodin bez provozních přestávek nad 60 minut) | kpl | 1 |  | 0
5.05 | Proplach kompletní otopné soustavy, vyčištění filrů (za účasti technického dozoru investora) | kpl | 1 |  | 0
5.06 | Odvzdušnění kompletní otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
5.07 | Funkční zkoušky dle normativní základny | kpl | 1 |  | 0
Cena dodávky vytápění celkem (materiál + montáž) bez DPH |  |  |  |  | 0