s t a v b a :

Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská-Příbramská

o b j e k t :

SO 401 Veřejné osvětlení

s t u p e ň :

DPS

Textová část

Zodpovědný projektant:

Atelier M.A.A.T

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330,

Tábor 390 01, IČO 281 45 968

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Místo stavby: 			Hořovice

kat. území: 				Hořovice

kraj: 					Středočeský

projekční firma:			Ateliér M.A.A.T, Převratilská 330, Tábor 390 01

projektant: 	Vojtěch Vacek, Ješetice 26, 257 89

druh stavby: 		Veřejné osvětlení, osvětlovací stožáry,

napájecí kabelové vedení nn

Předmět řešení stavby:

Předmětem řešení je stavba veřejného osvětlení. Jedná se o jeden z objektů stavby inženýrských sítí, jako podmiňující technické vybavenosti pozemní komunikace.

Navržené řešení:

Veřejné osvětlení se provede dle požadavků ČSN EN 13201 - 1 až 4, Osvětlení pozemních komunikací pro přístupové komunikace. Podél nových komunikací budou osazena svítidla s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené LED svítidly 83W.

Technické údaje:

Napěťová soustava:   3 PEN stř., 50 Hz, 400 / 230 V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Termín pravidelných revizí: 5 let

Na zařízení nebudou pracovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Počet nových světelných bodů: 4 ks

Příkon nového osvětlení: 252 W

Návrh osvětlení podle ČSN EN 13201.

Skupina světelných situací M4

- typická rychlost do 50 km/h

- hlavní uživatel – motorová doprava, cyklisté

- další povolený uživatel -  velmi pomalá vozidla, chodci

Požadované parametry osvětlení:

Průměrný jas: Lm [cd/m2] ≥ 0,75

Rovnoměrnost: Uo ≥ 0,4

Specifikace stožárů a svítidel:

Osvětlení přechodu – VO 4 – VO 7

- stožár pro osvětlení přechodu – bezpaticový  výšky 6m, výška svítidla nad terénem 6 m

-Vyložení: VO4 – 2,5m, VO5 – 3m, VO6 – 3,5m, VO7 – 3,5m

svítidlo: 	LED svítidlo, 13000lm , 83W, 5000K

Ilustrační foto svítidla

Technický popis zařízení VO

Osvětlení se provede LED svítidly na osvětlovacích bezpaticových stožárech vysokých 6 m. Svítidla budou v černé barvě, stožáry budou z výroby žárově zinkované.

Trasa kabelu VO bude dle výkresové dokumentace. Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem CYKY 4x10mm v chráničce korugované DN 50 mm)

Stožáry VO budou instalovány v zeleném pásu popř. na hraně vozovky.

Napájení osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvodu VO .Napojení se provede kabelem CYKY 4x10.

Jednotlivé stožáry se připojí smyčkovým způsobem v elektrovýzbroji stožárů.

Doba provozu

Veřejné osvětlení bude spínáno v souladu s ustanovením ČSN EN 13201-2/Z1 odst. NA.2.1 v závislosti na denní osvětlenosti pomocí fotobuňky, popř. časovým spínačem.

Zapínání (večer) – 80 lx

Vypínání (ráno) – 40 lx.

Přeložení VO 0 – VO3

Současné stožáry VO0 – VO3 budou přeloženy mimo navrženou trasu chodníku. Svítidla i stožáry budou ponechány stávající. Pomoci zemní kabelové spojky se provede naspojkování stávajícího kabelu a zavedení do stožárové svorkovnice. Provede se také naspokování zemnícího pásku, kterým bude přeložený stožár uzemněn.

Uložení kabelů a ukotvení osvětlovacích stožárů

Kabely budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 ve výkopech 80 cm hluboko, v plastových ohebných chráničkách DN50 mm. Stožáry budou uzemněny na zemnící drát FeZn ⌀ 10mm, uložený ve dně výkopu pro kabely, v min. vzdálenosti 10cm od kabelů.  Všechny stožáry budou připojeny na uzemňovací drát FeZn ⌀ 10mm přes zkušební svorku. Ve vzdálenosti 20-30 cm nad kabely se uloží signální folie.

Pod sjízdnou komunikací bude kabel uložen v plastových ohebných chráničkách DN50 mm v hloubce 120 cm.

Osvětlovací stožáry budou osazeny do pouzdrových betonových základů, které se provedou hluboké 100 cm. V základech budou připraveny otvory pro vstup a výstup kabelu do a ze stožáru.

Výkopové práce se budou provádět ručně případně lehkou mechanizací.

Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na příslušnou skládku.

Pokládku kabelů VO je nutno koordinovat s výstavbou dalších inženýrských sítí.

Při ukládání a stavbě el. vedení bude respektována norma ČSN 33 2000-5-52 - Předpisy pro kladení silových el. vedení.

Při souběhu a křížení ostatních podzemních inženýrských sítí budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005.

Kabelová vedení i stožáry veřejného osvětlení budou uložena do ochranných pásem dle §23 Odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb.

b) Požadavky na vybavení – viz bod a).

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu – viz bod a).

d) Vliv na povrchové a podzemní vody.

Stavba nemá vliv na povrchové ani podzemní vody.

e) Údaje o technických výpočtech – viz bod a).

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací – viz bod a).

g) Požadavky na provoz zařízení.

Veřejné osvětlení bude předáno do majetku města Hořovice.

h) Řešení komunikací a ploch –týká se tohoto druhu stavby.

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.