## rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | ČOV Záluží- doplnění strojních česlí |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS
Doplnění strojních česlí
| Čerpací jímka | 0
| celkem | 0

## ČJ
ROZPOČET
Stavba: ČOV Záluží- doplnění strojních česlí
Objekt: Strojně-technologická část
Část: Čerpací jímka
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Stroje a zařízení -související dokumentace specifikace strojů a zařízení
1. | ČJ | Samočisticí česle vertikální typu SČČ-KM 400×6700/1200×10s/90° včetně rotačního kartáče. Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. Rotační kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek ve štětinách kartáče. Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. . Na přítok bude nainstalován nátokový kovový žlab pro usměrnění nátoku na česle (žlab je součástí konstrukce rámu česlí, nemá obtok). Potřebný prostup pro česle stropem je min 1200×600 mm. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. Rám česlí může být z montážních důvodů dělen. Materiálové provedení:nátok.žlab a rám nerez ocel 1.4301, filtr.pás nerezová ocel v kombinaci s plasty. Šířka česlí B = 400 mm Hloubka česlí H = 6700 mm Výška výsypky V0= 1200 mm – shrabky budou padat do popelnice 120 l Velikost průliny e = 10s mm – zesílené česlice Sklon  = 90° Celkový příkon pohonů 0,18 kW + 0,12 kW; 400 V; 50 Hz havarijní spínač (nutno napojit do el. rozváděče); Příkon vyhřívání 1,3 kW; 230 V; 50 Hz, vč. rozvaděče, vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0
2. | ČJ | Nerezové víko pr. cca 2800 mm, pro čerpací stanici včetně nosných prvků. Nosné prvky budou sloužit jako podpěra strojních česlí.Víko bude opatřeno otvorem pro strojní česle, uzavíratelným pokopem pro čerpadla a uzavíratelným poklopem pro vstup do ČS. Stávající ČS je nutno přesně doměřit před výrobou víka a rámů.Materiálové provedení nerez 1.4301, víko z lístečkových plechů | kpl | 1 |  | 0
3. | ČJ | demontáž stavajícího zařízení- česlicový koš, zařízení pro zdvihání česlicového koše.El. odpojení. Demontované zařízení bude předáno provozovateli | kpl | 1 |  | 0
4. | ČJ | Montáž zahrnuje: montáž strojních česlí, úprava (přemístění) stávajících čerpadel v čerpací stanici, úprava výtlaku čerpadel, demontáž stávajícího betonového víka, montáž nového nerezového víka vč. nosných prvků pro strojní česle, elektro zapojení, revize, odzkoušení, uvedení do provozu, doprava, úprava provozního řádu, dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | SUMA |  |  |  | 0
| Pozn: | nutná součinnost provozovatele při odstavení nátoku do čerpací stanice po dobu realizace. Provizorní čerpání na ČOV zajistí provozovatel. Likvidaci stávajícího betonového víka zajistí provozovatel. Stavební práce- výkop, zához pro kabel mezi ČS a ČOV zajistí provozovatel. Úpravu dna pro osazení čerpadel zajistí provozovatel. Před objednáním strojních česlí a výrobou nerezového víka a nosných prvků je nutné zaměření na stavbě.