Akce:	Změna stavby -  stavební úpravy

Starý zámek Hořovice č.p.28 - 1.etapa - Hospodářské křídlo

část SO2 - Klubovny a kanceláře

Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:	053 17 4

D.1.4.a

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

a

výpis materiálu

Zadavatel umožňuje použití jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné popř. obdobné, srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně uživatelských a technických standardů stavby a jejich návazností. (Viz samostatná příloha zadávací dokumentace.)

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, říjen 2017

V prostoru Starého zámku Hořovice č.p. 28 budou provedeny stavební úpravy. Na tyto úpravy reaguje projekt vzduchotechniky novým větráním hygienického zázemí v 1. a 2.NP.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- části stavebních výkresy v měř. 1:75,

- konzultace s dodavateli,

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 73 4108 - Šatny, umyvárny a záchody (změna 1 z r. 1999).

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Značná část místností objektu má možnost být větrána přirozeným způsobem otevíracími okny.

Koncepce řešení jednotlivých zařízení vychází z následujících skutečností:

Investorem nebylo požadováno chlazení obytných místností v letním období.

Tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:

hygienické buňky						60 -80 m3/hod./WC/

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní - negarantovány

zimní - řeší projekt topení

Hlučnost: obytné místnosti - ve dne			LA = 40 dB(A)

v noci				LA = 30 dB(A)

venkovní prostory - ve dne			LA = 50 dB(A)

v noci			 	LA = 40 dB(A)

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:

- malé ventilátory pro větrání hyg. zázemí,

- ohebné hliníkové potrubí, potrubí spiro a další běžné vzduchotechnické výrobky.

Podle potřeby izolace.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo nutné činit žádná zvláštní opatření.

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí  ventilátorů, kde jsou všechny točivé části pružně uloženy na tlumičích chvění. Při montáži se průchody vzduchovodů zdmi a stropy obalí izolací.

Samostatnými projekty je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody elektro a odvod kondenzátu.

Ovládání vzd. zařízení se provede následovně:

- hygienické buňky - společně se světlem, samostatným vypínačem.

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí je větráno podtlakově malými ventilátory, umístěnými přímo ve větraných místnostech.  Vzduchový výkon ventilátorů je 60 -80 m3/hod. Ventilátorky jsou s doběhem chodu. Spouští se společně se světlem nebo samostatným. Ventilátorky jsou uchyceny do podhledu nebo na zdi a napojeny na odtahové spiro potrubí pomocí ohebného hliníkového potrubí. Odtahová potrubí jsou ukončena nad střechou stříškou nebo na fasádě žaluzií.

Úhrada odváděného vzduchu je zajištěna z okolních prostor a přes větrací mikroventilaci v oknech.

Z odtahových potrubí je zajištěn v nejnižším místě odvod kondenzátu.

Nároky na el.energii:				0,323 kW

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi, stropy a střechou a jejich začistění po skončené montáži.

V místech průchodu potrubních tras zdmi a stropy, obalit vzduchovody izolací.

Oplechování průniků potrubí střechou.

U podtlakově větraných místností zajistit poříznutí dveří anebo instalaci průvětrníků.

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy a na střeše.

3. Elektrikářské práce

Připojení vzd. zařízení na rozvody elektro, ovládání a jištění.

4. Voda

Odvod kondenzátu ze vzd. potrubí.

Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

| č.pol. | Specifikace | m. j. | množ. | cena/kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1-1	Ventilátor do podhledu vč. doběhu	ks	2

Qv=80 m3/hod; P=30 W (230 V); p=100 Pa

1-2	Ventilátor na stěnu s doběhem	ks	2

Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V); p=150 Pa

1-3	Ventilátor na stěnu s doběhem	ks	2

Qv=80 m3/hod; P=30 W (230 V); p=100 P

1-4	Ohebné hliníkové potrubí Js 100	m	5

1-5	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Js 100	m	22

1-6	Samotížná žaluzie  Js 100	ks	1

1-7	Spojovací a těsnící materiál	kg	4

1-8	Závěsy	kg	10

Izolace

Tepelná izolace vzt. potrubí v krovu - 6 cm minerální 	m2	3

plsti na trny + obal AL folií